## FORM Penyampaian
| Masukan tanggal pelaporan : |  | 2025-12-31 |  | #N/A
LAPORAN BULANAN ASSET WELLNESS
PT PLN NUSANTARA POWER / PLN INDONESIA POWER
2025-12-31
Catatan:
| 1. | Daya Terpasang dan DMN disesuaikan dengan data SILM
| 2. | DMP disesuaikan dengan kondisi kemampuan operasi aktual unit
| 3. | Aset yang dilaporkan adalah dengan ACR 30%
BULAN | NO | SENTRAL | TIPE ASET | KODE MESIN UNIT PEMBANGKIT (SILM) | UNIT PEMBANGKIT/ COMMON | Daya Terpasang (MW) | Daya Mampu Netto (MW) | Daya Mampu Pasok (MW) | Total Equipment | Equipment Safe | Equipment Warning | Equipment Fault | Percentage Safe | Percentage Warning | Percentage Fault | Warning Equipment | Fault Equipment | Status Operasi Unit Pembangkit | Keterangan
Maret | 1 | PLTD GUNUNG MALANG | UNIT | 22557030802001 | PLTD GUNUNG MALANG #1 | 4.04 | 3 | 3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 2 | PLTD GUNUNG MALANG | UNIT | 22557030802002 | PLTD GUNUNG MALANG #2 | 4.04 | 3 | 3 | 51 | 50 | 0 | 1 | 98.04% | 0% | 1.961% | - Gangguan exciter | - #2 EXCITER GENERATOR | normal
| 3 | PLTD GUNUNG MALANG | UNIT | 22557030802004 | PLTD GUNUNG MALANG #4 | 4.04 | 3 | 3 | 51 | 49 | 2 | 0 | 96.08% | 3.922% | 0% |  |  | Normal
| 4 | PLTD GUNUNG MALANG | UNIT | 22557030802005 | PLTD GUNUNG MALANG #5 | 4.04 | 3 | 3 | 51 | 45 | 4 | 2 | 88.24% | 7.843% | 3.922% |  |  | Normal
| 5 | PLTD BATAKAN | UNIT | 22557030801001 | PLTD BATAKAN #1 | 6.08 | 4 | 4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 6 | PLTD BATAKAN | UNIT | 22557030801002 | PLTD BATAKAN #2 | 6.08 | 3.5 | 3.5 | 50 | 49 | 0 | 1 | 98% | 0% | 2% | - Gangguan Crankpin Bearing | -RotatingAssy | Shutdown | - Masih dalam Perbaikan
| 7 | PLTD TANJUNG ARU | UNIT | 22557030705004 | PLTD TANJUNG ARU #4 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 8 | PLTMG GUNUNG BELAH | UNIT | 22557080113010 | PLTMG GUNUNG BELAH #01 | 6 | 4 | 4 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 9 | PLTMG GUNUNG BELAH | UNIT | 22557080113011 | PLTMG GUNUNG BELAH #02 | 6 | 4 | 4 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 10 | PLTD BILAL | UNIT | 22557080102005 | PLTD BILAL #09 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 11 | PLTD BILAL | UNIT | 22557080102006 | PLTD BILAL #10 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 12 | PLTD BILAL | UNIT | 22557080102007 | PLTD BILAL #11 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 13 | PLTD BILAL | UNIT | 22557080102008 | PLTD BILAL #12 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 14 | PLTD BILAL | UNIT | 22557080102009 | PLTD BILAL #13 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | - CRANKCASE PRESSURE HIGH | - #5 ENGINE BLOCK | Normal
| 15 | PLTD BILAL | UNIT | 22557080102010 | PLTD BILAL #14 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 16 | PLTD BILAL | UNIT | 22557080102013 | PLTD BILAL #15 (MAN) | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 17 | PLTD BILAL | UNIT | 22557080102011 | PLTD BILAL #15 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 18 | PLTD BILAL | UNIT | 22557080102012 | PLTD BILAL #16 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 19 | PLTD BILAL | UNIT | 22557060205008 | PLTD BILAL #17 (MITSUBISHI) EX PLTD GUNUNG BELAH #01 | 1.33 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 20 | PLTD BILAL | UNIT | 22557060205009 | PLTD BILAL #18 (MITSUBISHI) EX PLTD GUNUNG BELAH #02 | 1.33 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | - Gen Reverse Power | - #10 EXCITER CONTROL & PROTECTION EQUIPMENT | Normal
| 21 | PLTD BILAL | UNIT | 22557080102014 | PLTD BILAL #64 (MAN) | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 22 | PLTD SEBATIK | UNIT | 22557080106002 | PLTD SEBATIK #06 (DEUTZ) | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 23 | PLTD SEBATIK | UNIT | 22557080106007 | PLTD SEBATIK #10 (MITSUBISHI) EX PLTD BATU SOPANG #14 | 1.33 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 24 | PLTD SEBATIK | UNIT | 22557080106008 | PLTD SEBATIK #11 (MITSUBISHI) EX PLTD BATU SOPANG #10 | 1.33 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 25 | PLTD SEBATIK | UNIT | 22557080106009 | PLTD SEBATIK #12 (MITSUBISHI) EX PLTD BATU SOPANG #12 | 1.33 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 26 | PLTD SEBATIK | UNIT | 22557080107002 | PLTD SEBATIK #13 (MAN) EX PLTD SEBUKU #02 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 27 | PLTD MALINAU | UNIT | 22557080104001 | PLTD MALINAU #16 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 28 | PLTD MALINAU | UNIT | 22557080104002 | PLTD MALINAU #17 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 29 | PLTD MALINAU | UNIT | 22557080104003 | PLTD MALINAU #18 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 30 | PLTD MALINAU | UNIT | 22557080104004 | PLTD MALINAU #19 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 31 | PLTD MALINAU | UNIT | 22557080104005 | PLTD MALINAU #20 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 32 | PLTD MALINAU | UNIT | 22557080104006 | PLTD MALINAU #21 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 33 | PLTD MALINAU | UNIT | 22557080104007 | PLTD MALINAU #22 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 34 | PLTD MALINAU | UNIT | 22557080104021 | PLTD MALINAU #24 (MITSUBISHI) EX PLTD SEI BUAYA #14 | 1.33 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 35 | PLTD MALINAU | UNIT | 22557080108005 | PLTD MALINAU #25 (MITSUBISHI) EX PLTD SEI BUAYA #17 | 1.33 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 36 | PLTD MALINAU | UNIT | 22557080105015 | PLTD MALINAU #26 (MITSUBISHI) EX PLTD SAMBALIUNG #14 | 1.33 | 1 | 1 | 36 | 35 | 0 | 1 | 97.22% | 0% | 2.778% |  |  | normal
| 37 | PLTD TIDUNG PALE | UNIT | 22557080111002 | PLTD TIDUNG PALE #10 (MAN) | 0.62 | 0.22 | 0.22 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 38 | PLTD TIDUNG PALE | UNIT | 22557080111007 | PLTD TIDUNG PALE #13 (MTU) | 0.52 | 0.2 | 0.2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 39 | PLTD TIDUNG PALE | UNIT | 22557080111001 | PLTD TIDUNG PALE #15 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 40 | PLTD TIDUNG PALE | UNIT | 22557080111004 | PLTD TIDUNG PALE #16 (MAN) EX PLTD SEBATIK #07 | 0.62 | 0.35 | 0.35 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 41 | PLTD TIDUNG PALE | UNIT | 22557080111005 | PLTD TIDUNG PALE #17 (MAN) EX PLTD SEBATIK #09 | 0.62 | 0.35 | 0.35 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 42 | PLTD TIDUNG PALE | UNIT | 22557080111015 | PLTD TIDUNG PALE #18 (MITSUBISHI) EX PLTD SEI BUAYA #19 | 1.33 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 43 | PLTD TIDUNG PALE | UNIT | 22557080108010 | PLTD TIDUNG PALE #19 (CATERPILLAR) EX PLTD SEI BUAYA #02 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 44 | PLTD TULIN ONSOI | UNIT | 22557080112001 | PLTD TULIN ONSOI #01 (MTU) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 45 | PLTD TULIN ONSOI | UNIT | 22557080112002 | PLTD TULIN ONSOI #02 (MTU) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 46 | PLTD TULIN ONSOI | UNIT | 22557080112004 | PLTD TULIN ONSOI #03 (MITSUBISHI) EX PLTD SEI BUAYA #20 | 1.33 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 47 | PLTD TULIN ONSOI | UNIT | 22557080107001 | PLTD TULIN ONSOI #04 (MTU) PLTD SEBUKU #01 | 0.695 | 0.3 | 0.3 | 33 | 32 | 0 | 1 | 96.97% | 0% | 3.03% |  |  | Normal
| 48 | PLTD TULIN ONSOI | UNIT | 22557080107003 | PLTD TULIN ONSOI #05 (CUMMINS) PLTD SEBUKU #03 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 49 | PLTD TULIN ONSOI | UNIT | 22557080107005 | PLTD TULIN ONSOI #06 (MITSUBISHI) PLTD SEBUKU #06 | 1.33 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 50 | PLTD SEI BUAYA | UNIT | 22557080108011 | PLTD SEI BUAYA #03 (MIRRLEES) | 0.94 | 0.6 | 0.6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 51 | PLTD SAMBALIUNG | UNIT | 22557080105001 | PLTD SAMBALIUNG #01 (MIRRLEES) | 1.059 | 0.3 | 0.5 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 52 | PLTD SAMBALIUNG | UNIT | 22557080105004 | PLTD SAMBALIUNG #04 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 53 | PLTD SAMBALIUNG | UNIT | 22557080105005 | PLTD SAMBALIUNG #05 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 54 | PLTD SAMBALIUNG | UNIT | 22557080105006 | PLTD SAMBALIUNG #06 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 55 | PLTD SAMBALIUNG | UNIT | 22557080105007 | PLTD SAMBALIUNG #07 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 56 | PLTD SAMBALIUNG | UNIT | 22557080105008 | PLTD SAMBALIUNG #08 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 57 | PLTD SAMBALIUNG | UNIT | 22557080105009 | PLTD SAMBALIUNG #09 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 58 | PLTD SAMBALIUNG | UNIT | 22557080105010 | PLTD SAMBALIUNG #10 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 59 | PLTD SAMBALIUNG | UNIT | 22557080105011 | PLTD SAMBALIUNG #11 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 60 | PLTD SAMBALIUNG | UNIT | 22557080105012 | PLTD SAMBALIUNG #12 (MITSUBISHI) | 1.33 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 61 | PLTD BUNYU | UNIT | 22557080103001 | PLTD BUNYU #01 (MWM) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 62 | PLTD BUNYU | UNIT | 22557080103003 | PLTD BUNYU #03 (MWM) EX PLTD PETUNG #07 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
| 63 | PLTD BUNYU | UNIT | 22557080103006 | PLTD BUNYU #06 (MITSUBISHI) EX PLTD SEPASO #06 | 1.33 | 0.91 | 0.91 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Normal
[5 empty] | TOTAL | 100.204 | 69.49 | 69.69 | 2280 | 2268 | 6 | 6 | 99.6% | 0.1867% | 0.2173%
[9 empty] | 2216 | 2204 | 6 | 6 |  |  |  |  | Normal | 62
[9 empty] | 64 | 64 | 0 | 0 |  |  |  |  | Derating | 0
[17 empty] | Shutdown | 1
0.99458

## DETAIL WARNING
LAPORAN BULANAN ASSET WELLNESS
PT PLN NUSANTARA POWER / PLN INDONESIA POWER
ASSET WELLNESS DENGAN STATUS WARNING
#N/A
NO | UNIT PEMBANGKIT | TANGGAL IDENTIFIKASI | STATUS SAAT INI | ASSET DESCRIPTION | KONDISI ASET | ACTION PLAN | TARGET SELESAI | PROGRES SAAT INI | REALISASI SELESAI | MAIN ISSUE / KENDALA | KETERANGAN
1 | PLTD Gunung Malang | Februari 2025 | Operasi & Monitoring | Lube Oil Pump B #1 | Vibrasi tinggi pada PIH, dominan 1x | Indikasi karakteristik dari pompa, lakukan monitoring lain | April 2025
|  | Februari 2025 | Operasi & Monitoring | RW Pump #5 | Vibrasi tinggi pada pompa (inboard & outboard) Spektrum kerusakan pada bearing Indikasi kerusakan bearing | Lakukan penggantian bearing inboard dan outboard pompa | April 2025
2 | PLTD Batakan | Februari 2025 | Operasi & Monitoring | Jacket Water Pump #5 | - Vibrasi tinggi pada MIA, MIH dan PIH - Spectrum menujukan dominan tinggi di 1x, diikuti 2x, 3x namun lebih kecil - Indikasi missalignment | Lakukan re-aligment pompa dan motor | April 2025
|  | Februari 2025 | Operasi & Monitoring | Intecooling Water Pump #5 | - Vibrasi tinggi pada PIH - Spectrum menujukan dominan tinggi di 1x, 2x, 3x - Indikasi missalignment | Lakukan re-aligment pompa dan motor | April 2025
3 | PLTD Tanjung Aru
`
4 | PLTD Gunung Belah
5 | PLTD Sei Bilal
6 | PLTD Sebatik

## DETAIL FAULT
LAPORAN BULANAN ASSET WELLNESS
PT PLN NUSANTARA POWER / PLN INDONESIA POWER
ASSET WELLNESS DENGAN STATUS FAULT
#N/A
NO | UNIT PEMBANGKIT | TANGGAL IDENTIFIKASI | STATUS SAAT INI | ASSET DESCRIPTION | KONDISI ASET | ACTION PLAN | TARGET SELESAI | PROGRES SAAT INI | REALISASI SELESAI | MAIN ISSUE / KENDALA | KETERANGAN
1 | PLTD Gunung Malang | 2025-12-01 | SF | #2 EXCITER GENERATOR | Gangguan Exciter | perbaikan rotor exciter | 2025-12-08 | 100%
2 | PLTD Gunung Malang | 2025-12-08 | SF | #2 EXCITER GENERATOR | Gangguan Exciter | Setting sudut excitasi | 2025-12-10 | 100%
3 | PLTD Sei Bilal | 2025-12-08 | TRIP | #10 EXCITER CONTROL & PROTECTION EQUIPMENT | Gen Reverse power | Pengecekan dan setting AVR | 2025-12-08 | 100%
4 | PLTD Sei Bilal | 2025-12-08 | TRIP | #10 EXCITER CONTROL & PROTECTION EQUIPMENT | Gen Reverse power | Pengecekan dan setting AVR | 2025-12-08 | 100%
5 | PLTD Batakan | 2025-03-19 | TRIP | Rotating Assy #6 | Gangguan crankpin Bearing |  | - | 100% |  | Masih dalam proses perbaikan | PLO